## RITE Exteriores Publicable
Espesor del AISLAMIENTO EN EXTERIORES para el circuito primario en Instalaciones Térmicas (de aplicación para instalaciones Solares Térmicas): Para el aislamiento usado en exteriores, el RITE indica que el espesor del mismo debe satisfacer la tabla 1.2.4.2.2 usando el procedimiento simplificado. Sin embargo, estos espesores pueden ajustarse utilizando la fórmula que recoge el RITE: En el caso de la energía solar térmica, si bien es cierto que se pueden alcanzar temperaturas pico de mas de 100ºC, nunca se busca conservar temperaturas tan altas (fundamentalmente porque no es necesario y puede ser peligroso), siendo lo normal buscar temperaturas de 60-100ºC, de hecho normalmente el fluido no suele circular a temperaturas superiores a 70ºC. Por tanto necesitamos un aislamiento que soporte picos de hasta 150ºC (provocados por situaciones puntuales de fallo en la instalación o poco uso) y que tenga una buena conductividad térmica en el ranco 60-100ºC. Por tanto, para una tubería DN16, el espesor de referencia (para λ = 0'04 W/(m·K) a 10ºC) sería 35mm según la tabla 1.2.4.2.2. Sin embargo, utilizando aislamientos con mejores conductividades, el espesor necesario puede ser menor, lo que sin duda simplifica la instalación y puede suponer también algún ahorro. | [7 empty] | Tabla 1.2.4.2.2 - RITE de 29 de agosto de 2007 (exteriores)
[8 empty] | Diámetro (Ø) exterior [mm] de la tubería | Espesor mínimo del aislamiento en función de la temperatura máxima del fluido
[9 empty] | 40-60ºC | 60-100ºC | 100-180ºC
[8 empty] | Ø ≤ 35 | 35mm | 35mm | 40mm
[8 empty] | 35 < Ø ≤ 60 | 40mm | 40mm | 50mm
[8 empty] | 60 < Ø ≤ 90 | 40mm | 40mm | 50mm
[8 empty] | 90 < Ø ≤ 140 | 40mm | 50mm | 60mm
[8 empty] | 140 < Ø | 45mm | 50mm | 60mm
Cálculo del diámetro mínimo en EXTERIORES para materiales con λref distinta de 0'04W/(m·K) a 10ºC
Material | Referencia RITE | Isopipe UV | Isopipe UV Plus | HT Armaflex | Marca X | K-Flex Solar R | HT Armaflex S | Otro aislamiento
Conductividad Térmica (Lambda - λ) [W/(m·K)] del material (a 10ºC): | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.04 | introduzca lambda | Normalmente es fácil encontrar aislamientos de λ = 0'37-0'38, y hay fabricantes que consiguen bajar hasta 0'36.
Temperatura | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC
dref (espesor mínimo de referencia - según tabla 1.2.4.2.2 del RITE de 29 de agosto de 2007) [mm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Tubería usada | - | DN16 de AceroSolar | DN16 de AceroSolar | DN16 de Armaflex con aislamiento de 20mm | DN16 de AceroSolar | DN16 de AceroSolar | DN16 de Armaflex con aislamiento de 20mm | -
D (Diámetro interior del material aislante, debe coincidir con el diámetro exterior de la tubería) [mm] | - | 21.4 | 21.4 | 20 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | introduzca diámetro interior del material aislante
d (espesor mínimo del material empleado) [mm] | Es 35 para cualquier D | 27.4153 | 27.4153 | 28.7161 | 30.2851 | 33.371 | 35 | #VALUE!
| Datos | Valor a rellenar | Resultados

## RITE Interiores Publicable2
Espesor del AISLAMIENTO EN INTERIORES para el circuito primario en Instalaciones Térmicas (de aplicación para instalaciones Solares Térmicas): Para el aislamiento usado en interiores, el RITE indica que el espesor del mismo debe satisfacer la tabla 1.2.4.2.1 usando el procedimiento simplificado. Sin embargo, estos espesores pueden ajustarse utilizando la fórmula que recoge el RITE: En el caso de la energía solar térmica, si bien es cierto que se pueden alcanzar temperaturas pico de mas de 100ºC, nunca se busca conservar temperaturas tan altas (fundamentalmente porque no es necesario y puede ser peligroso), siendo lo normal buscar temperaturas de 60-100ºC, de hecho normalmente el fluido no suele circular a temperaturas superiores a 70ºC. Por tanto necesitamos un aislamiento que soporte picos de hasta 150ºC (provocados por situaciones puntuales de fallo en la instalación o poco uso) y que tenga una buena conductividad térmica a 60-100ºC. Por tanto, para una tubería DN16, el espesor de referencia (para λ = 0'04 W/(m·K) a 10ºC) sería 25mm según la tabla 1.2.4.2.1. Sin embargo, utilizando aislamientos con mejores conductividades, el espesor necesario puede ser menor, lo que sin duda simplifica la instalación y puede suponer también algún ahorro. | [7 empty] | Tabla 1.2.4.2.1 del RITE de 29 de agosto de 2007 (interiores)
[8 empty] | Diámetro (Ø) exterior [mm] de la tubería | Espesor mínimo del aislamiento en función de la temperatura máxima del fluido
[9 empty] | 40-60ºC | 60-100ºC | 100-180ºC
[8 empty] | Ø ≤ 35 | 25mm | 25mm | 30mm
[8 empty] | 35 < Ø ≤ 60 | 30mm | 30mm | 40mm
[8 empty] | 60 < Ø ≤ 90 | 30mm | 30mm | 40mm
[8 empty] | 90 < Ø ≤ 140 | 30mm | 40mm | 50mm
[8 empty] | 140 < Ø | 35mm | 40mm | 50mm
Cálculo del diámetro mínimo en INTERIORES para materiales con λref distinta de 0'04W/(m·K) a 10ºC
Material | Referencia RITE | Marca X | Isocell M1 | K-Flex EC (0'04@40ºC) | Marca Y | Armaflex AC | Otro aislamiento
Conductividad Térmica (Lambda - λ) [W/(m·K)] del material (a 10ºC): | 0.04 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | introduzca lambda | Normalmente es fácil encontrar aislamientos de λ = 0'37-0'38, y hay fabricantes que consiguen bajar hasta 0'36.
Temperatura | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC | 60-100ºC
dref (espesor mínimo de referencia - según tabla 1.2.4.2.1 del RITE de 29 de agosto de 2007) [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35
Tubería usada | - | DN16 de AceroSolar | DN16 de AceroSolar | DN16 de AceroSolar | DN16 de AceroSolar | DN16 de Armaflex con aislamiento de 20mm | -
D (Diámetro interior del material aislante, debe coincidir con el diámetro exterior de la tubería) [mm] | - | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | introduzca diámetro interior del material aislante
d (espesor mínimo del material empleado) [mm] | Es 25 para cualquier D | 20.0084 | 20.9475 | 21.9153 | 22.9127 | 23.9407 | #VALUE!
| Datos | Valor a rellenar | Resultados